## Sheet2
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2025-10-30
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | 无 | 未检出
管网水
4 | 海云庵 | 0.29 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.16 | -- | --
5 | 沧口路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | --
6 | 延安路 | 0.30 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | -- | --
7 | 台东一路 | 0.22 | <5 | 0 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | --
8 | 抚顺路 | 0.22 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | -- | --
9 | 海城宾馆 | 0.28 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | --
10 | 洛阳路 | 0.27 | <5 | 0 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | --
11 | 东李村 | 0.24 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | --
12 | 浮山后一小区 | 0.23 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | -- | --