## 出厂水、管网水月检
2025年8月崂山海润出厂水水质公示表
采样时间：2025年8月14日-2025年8月21日
取样地点 检测项目 | 标准 | 大河东水厂 | 大石村水厂 | 登瀛水厂 | 卧龙水厂 | 石门水厂 | 晓望水厂 | 流清河水厂
总大肠菌群/（CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌/（CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 | 1 | <1 | <1 | 5 | 5 | 2 | 8
砷/（mg/L） | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
镉/（mg/L） | ≤0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铬（六价）/（mg/L） | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铅/（mg/L） | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
汞/（mg/L） | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
氰化物/（mg/L） | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氟化物/（mg/L） | ≤1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1
硝酸盐（以N计）/（mg/L） | ≤10 | 2.78 | 2.82 | 2.8 | 2.87 | 8.7 | 1.84 | 2.34
三氯甲烷/（mg/L） | ≤0.06 | 0.007904 | 0.016518 | 0.006674 | 7.8e-05 | 0.0017 | 0.002792 | 0.001376
氯酸盐/（mg/L） | ≤0.7 | 0.0975 | 0.1517 | 0.0703 | 0.0600 | 0.1441 | 0.0474 | 0.0663
色度/（度） | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度/（NTU） | ≤1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5
臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.43 | 7.4 | 6.73 | 7.56 | 7.22 | 7.85 | 7.41
铝/（mg/L） | ≤0.2 | 0.194 | 0.090 | 0.106 | 0.072 | <0.040 | 0.056 | <0.040
铁/（mg/L） | ≤0.3 | 0.0133 | <0.0045 | 0.0131 | 0.033 | <0.0045 | 0.0467 | 0.0357
锰/（mg/L） | ≤0.1 | 0.0059 | 0.0114 | 0.0442 | 0.0771 | 0.0018 | 0.0134 | 0.0487
铜/（mg/L） | ≤1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 0.009 | <0.009 | 0.023 | <0.009
锌/（mg/L） | ≤1.0 | 0.011 | <0.001 | 0.010 | 0.020 | 0.009 | 0.002 | 0.006
氯化物/（mg/L） | ≤250 | 12.01 | 16.9 | 10.53 | 8.79 | 37.22 | 9.18 | 5.37
硫酸盐/（mg/L） | ≤250 | 7.97 | 15.05 | 12.92 | 8.05 | 53.4 | 4.71 | 5.22
溶解性总固体/（mg/L） | ≤1000 | 91 | 112 | 79 | 78 | 290 | 62 | 46
总硬度/（mg/L） | ≤450 | 30.4 | 64.9 | 42.4 | 32.8 | 156.9 | 24.4 | 22
高锰酸盐指数（以O2计）/（mg/L） | ≤3 | 1.83 | 2.09 | 2 | 2.06 | 1.27 | 1.7 | 2.68
总α放射性/（Bq/L） | ≤0.5（指导值） | <0.02 | <0.02 | 0.07±0.02（k=2） | <0.02 | 0.02±0.01（k=2） | <0.02 | <0.02
总β放射性/（Bq/L） | ≤1（指导值） | <0.03 | 0.04±0.02（k=2） | 0.09±0.03（k=2） | 0.04±0.03（k=2） | 0.14±0.03（k=2） | 0.03±0.02（k=2） | 0.03±0.03（k=2）
游离氯/（mg/L） | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.49 | 0.32 | 0.58 | 0.45
一氯二溴甲烷/（mg/L） | ≤0.1 | 0.000795 | 0.002155 | 0.000717 | <0.000016 | 0.003143 | <0.000016 | <0.000016
二氯一溴甲烷/（mg/L） | ≤0.06 | 0.003552 | 0.006995 | 0.002604 | <0.000015 | 0.002901 | 7.9e-05 | 0.000385
二氯乙酸/（mg/L） | ≤0.05 | 0.0039 | 0.0051 | 0.0060 | <0.0037 | 0.0063 | <0.0037 | <0.0037
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.2 | 0.41 | 0.16 | 0.002 | 0.11 | 0.05 | 0.05
三氯乙酸/（mg/L） | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044
三溴甲烷/（mg/L） | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 0.000073 | 0.000636 | <0.000041 | <0.000041
氨（以N计）/（mg/L） | ≤0.5 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.07
评价 | 崂山海润的出厂水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
审核：韩国庆 | [7 empty] | 制表:牛新媛
2025年8月崂山海润管网水水质公示表
采样时间：2025年8月14日-2025年8月28日
取样地点 检测项目 | 标准 | 颐中烟草 | 鲁商蓝岸 | 崂山区政府 | 麒麟山庄 | 汉河社区 | 北宅街道 | 晓望小学 | 南姜
总大肠菌群/（CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌/（CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 | 21 | 未检出 | 未检出 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11
砷/（mg/L） | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
镉/（mg/L） | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铬（六价）/（mg/L） | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铅/（mg/L） | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
汞/（mg/L） | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
氰化物/（mg/L） | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氟化物/（mg/L） | ≤1.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2
硝酸盐（以N计）/（mg/L） | ≤10 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 1.03 | 2.77 | 0.79 | 1.78 | 2.35
三氯甲烷/（mg/L） | ≤0.06 | 0.00658 | 0.00488 | 0.00647 | 0.00663 | 0.019467 | 0.00095 | 0.002057 | 0.012498
氯酸盐/（mg/L） | ≤0.7 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.1431 | 0.1241 | 0.0377 | 0.0731
色度/（度） | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度/（NTU） | ≤1 | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.43 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5
臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.75 | 7.64 | 7.55 | 7.47 | 7.36 | 7.02 | 7.85 | 7.4
铝/（mg/L） | ≤0.2 | 0.093 | 0.086 | 0.091 | 0.062 | 0.106 | 0.092 | 0.127 | 0.046
铁/（mg/L） | ≤0.3 | 0.029 | <0.020 | <0.020 | 0.021 | 0.0052 | 0.0481 | 0.0495 | 0.0479
锰/（mg/L） | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.0202 | 0.0036 | 0.0696 | 0.0422
铜/（mg/L） | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.009 | <0.009 | 0.010 | <0.009
锌/（mg/L） | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | 0.020
氯化物/（mg/L） | ≤250 | 98.65 | 124.2 | 108.8 | 127.1 | 16.54 | 142.38 | 8.98 | 10.41
硫酸盐/（mg/L） | ≤250 | 115.8 | 149.8 | 131.7 | 151.6 | 15.18 | 166.37 | 4.41 | 10.18
溶解性总固体/（mg/L） | ≤1000 | 454 | 552 | 498 | 532 | 117 | 586 | 68 | 67
总硬度/（mg/L） | ≤450 | 190.5 | 223.7 | 209.3 | 223.4 | 61.3 | 246.6 | 21.6 | 30.8
高锰酸盐指数（以O2计）/（mg/L） | ≤3 | 1.27 | 1.15 | 1.13 | 1.39 | 2.15 | 1.73 | 2.1 | 2.63
总α放射性/（Bq/L） | ≤0.5（指导值） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ＜0.02 | 0.04±0.02（k=2） | 0.02±0.02（k=2） | ＜0.02
总β放射性/（Bq/L） | ≤1（指导值） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.03±0.02（k=2） | 0.18±0.04（k=2） | 0.06±0.03（k=2） | 0.05±0.03（k=2）
游离氯/（mg/L） | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.08
一氯二溴甲烷/（mg/L） | ≤0.1 | 0.01881 | 0.02535 | 0.02238 | 0.01502 | 0.002413 | 0.01855 | ＜0.000016 | 0.000975
二氯一溴甲烷/（mg/L） | ≤0.06 | 0.00925 | 0.00927 | 0.00982 | 0.0065 | 0.008137 | 0.004638 | ＜0.000015 | 0.004565
二氯乙酸/（mg/L） | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.0037 | 0.0472 | ＜0.0037 | ＜0.0037
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.663 | 0.855 | 0.78 | 0.615 | 0.48 | 0.6 | 0.03 | 0.3
三氯乙酸/（mg/L） | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044
三溴甲烷/（mg/L） | ≤0.1 | 0.02107 | 0.03657 | 0.02851 | 0.02455 | <0.000041 | 0.031908 | <0.000041 | 0.000677
氨（以N计）/（mg/L） | ≤0.5 | 0.02 | 0.04 | <0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | 0.06
评价 | 崂山海润的管网水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
审核：韩国庆 | [7 empty] | 制表:牛新媛