## Sheet2
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2025-08-20
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.38 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.15 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | 无 | 未检出
管网水
4 | 山西路 | 0.32 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | -- | --
5 | 泰山路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.22 | -- | --
6 | 长春路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.25 | -- | --
7 | 水清沟 | 0.28 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.10 | -- | --
8 | 板桥坊 | 0.23 | <5 | 0 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | --
9 | 平安路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.18 | -- | --
10 | 沧口公园 | 0.18 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 0.93 | -- | --
11 | 达翁小区 | 0.20 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 0.97 | -- | --
12 | 鲁信长春 | 0.25 | <5 | 0 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.22 | -- | --