## Sheet2
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2025-09-24
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.16 | <5 | 0 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.17 | <5 | 0 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | 无 | 未检出
管网水
4 | 江苏路 | 0.23 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- | --
5 | 青岛港码头 | 0.30 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | --
6 | 和兴路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | --
7 | 海泊桥 | 0.29 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | --
8 | 嘉定路 | 0.28 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | --
9 | 升平路 | 0.30 | <5 | 0 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | --
10 | 楼山后 | 0.31 | <5 | 0 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | --
11 | 峰山路 | 0.30 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.38 | -- | --
12 | 沧台路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | --