## Sheet2
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-02-03
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 1.90 | 无 | 未检出
管网水
4 | 昌乐路文化市场 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | --
5 | 小港一路 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.93 | -- | --
6 | 海泊路 | 0.26 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | --
7 | 延安二路 | 0.11 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | --
8 | 鞍山路 | 0.12 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | -- | --
9 | 淮阳路 | 0.09 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | --
10 | 西流庄 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | -- | --
11 | 58中 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.85 | -- | --
12 | 金水路 | 0.10 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | -- | --