## Sheet2
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-02-07
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (个/L) | 高锰酸盐指数 （以O2计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 2.08 | 无 | 未检出