## Sheet2
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-02-12
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.11 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.85 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | 无 | 未检出
管网水
4 | 凯旋山庄 | 0.21 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.89 | -- | --
5 | 香港东路 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.97 | -- | --
6 | 龙口路 | 0.26 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | -- | --
7 | 延安三路 | 0.21 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.88 | -- | --
8 | 江西路 | 0.21 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.89 | -- | --
9 | 辛家庄 | 0.27 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | -- | --
10 | 胜利桥 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 1.97 | -- | --
11 | 领事华府 | 0.21 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | -- | --
12 | 福林苑小区 | 0.23 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.90 | -- | --
13 | 啤酒城 | 0.25 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | --