## 2026-02-17水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-02-17
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 2.03 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | 无 | 未检出
管网水
4 | 昌乐路文化市场 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- | --
5 | 小港一路 | 0.25 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | --
6 | 海泊路 | 0.24 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | -- | --
7 | 延安二路 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- | --
8 | 鞍山路 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | --
9 | 淮阳路 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | -- | --
10 | 西流庄 | 0.20 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | -- | --
11 | 58中 | 0.26 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.95 | -- | --
12 | 金水路 | 0.13 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | --