## 出厂水、管网水月检
2025年12月崂山海润出厂水水质公示表
采样时间：2025年12月10日
取样地点 检测项目 | 标准 | 大河东水厂 | 大石村水厂 | 登瀛水厂 | 卧龙水厂 | 石门水厂 | 晓望水厂 | 流清河水厂
硒（mg/L） | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
四氯化碳（mg/L） | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
挥发酚类（mg/L） | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
阴离子合成洗涤剂（mg/L） | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
隐孢子虫(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
锑（mg/L） | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
钡（mg/L） | ≤0.7 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.061 | <0.050 | <0.050
铍（mg/L） | ≤0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
硼（mg/L） | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
钼（mg/L） | ≤0.07 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
镍（mg/L） | ≤0.02 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
银（mg/L） | ≤0.05 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
铊（mg/L） | ≤0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
1，2-二氯乙烷（mg/L） | ≤0.03 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024
二氯甲烷（mg/L） | ≤0.02 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
2，4，6-三氯酚（mg/L） | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
七氯（mg/L） | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
马拉硫磷（mg/L） | ≤0.25 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017
五氯酚（mg/L） | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
六氯苯（mg/L） | ≤0.001 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046
乐果（mg/L） | ≤0.006 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021
灭草松（mg/L） | ≤0.3 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
百菌清（mg/L） | ≤0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042
呋喃丹（mg/L） | ≤0.007 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
毒死蜱（mg/L） | ≤0.03 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200
草甘膦（mg/L） | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044
敌敌畏（mg/L） | ≤0.001 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045
莠去津（mg/L） | ≤0.002 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036
溴氰菊酯（mg/L） | ≤0.02 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232
2，4-滴（mg/L） | ≤0.03 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533
二甲苯（mg/L） | ≤0.5 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083
1，1-二氯乙烯（mg/L） | ≤0.03 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
1，2-二氯乙烯（mg/L） | ≤0.05 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275
1，4-二氯苯（mg/L） | ≤0.3 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
三氯乙烯（mg/L） | ≤0.02 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026
三氯苯（mg/L） | ≤0.02 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011
六氯丁二烯（mg/L） | ≤0.0006 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
丙烯酰胺（mg/L） | ≤0.0005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
四氯乙烯（mg/L） | ≤0.04 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
甲苯（mg/L） | ≤0.7 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | ≤0.008 | 0.00309 | 0.00228 | 0.00320 | 0.00321 | 0.00299 | 0.00301 | 0.00298
环氧氯丙烷（mg/L） | ≤0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
苯（mg/L） | ≤0.01 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
苯乙烯（mg/L） | ≤0.02 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
苯并（a）芘（mg/L） | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
氯乙烯（mg/L） | ≤0.001 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068
氯苯（mg/L） | ≤0.3 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
微囊藻毒素-LR（mg/L） | ≤0.001 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
钠（mg/L） | ≤200 | 11.12 | 10.25 | 8.49 | 6.55 | 20.27 | 4.42 | 6.15
土臭素（mg/L） | ≤0.00001 | <0.0000020 | 0.0000043 | 0.0000022 | 0.0000029 | 0.0000053 | <0.0000020 | 0.0000021
2-甲基异莰醇（mg/L） | ≤0.00001 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | 0.0000026 | <0.0000020 | <0.0000020
乙草胺（mg/L） | ≤0.02 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020
高氯酸盐（mg/L） | ≤0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
色度(度) | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
浑浊度（NTU） | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | 0.7
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.17 | 7.14 | 7.22 | 7.73 | 7.38 | 7.87 | 7.11
游离氯（mg/L） | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.69 | 0.41 | 0.59 | 0.48 | 0.52 | 0.72 | 0.62
镉（mg/L） | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
铝（mg/L） | ≤0.2 | 0.122 | 0.083 | 0.087 | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.077 | 0.045
锌（mg/L） | ≤1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.004 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.003
铜（mg/L） | ≤1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009
锰（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.0005 | 0.0027 | 0.0343 | 0.0013 | ＜0.0005 | 0.0112 | 0.0062
铁（mg/L） | ≤0.3 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0094 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | 0.0062 | 0.0349
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 5
砷（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
氰化物（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
氟化物（mg/L） | ≤1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | ＜0.1 | 0.2
硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤10 | 2.01 | 2.70 | 2.70 | 1.33 | 5.50 | 0.84 | 1.46
三氯甲烷（mg/L） | ≤0.06 | 0.003842 | 0.004134 | 0.003758 | 0.001215 | 0.001917 | 0.003671 | 0.001695
二氯一溴甲烷（mg/L） | ≤0.06 | 0.002091 | 0.002606 | 0.002302 | 0.001110 | 0.002298 | 0.001355 | 0.000525
一氯二溴甲烷（mg/L） | ≤0.1 | 0.000625 | 0.000702 | 0.000507 | 0.000244 | 0.001088 | 0.000076 | ＜0.000016
三溴甲烷（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04
二氯乙酸（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | ＜0.0037 | <0.0037 | 0.0053
三氯乙酸（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | <0.0044 | 0.0094
氯酸盐（mg/L） | ≤0.7 | 0.0124 | 0.0221 | 0.0160 | 0.0169 | 0.0134 | 0.0165 | 0.0130
铅（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
汞（mg/L） | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
氯化物（mg/L） | ≤250 | 9.32 | 11.01 | 8.83 | 5.83 | 21.93 | 4.18 | 3.48
硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 7.46 | 13.91 | 12.15 | 9.02 | 38.54 | 4.94 | 5.52
溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 73 | 124 | 84 | 67 | 250 | 37 | 46
总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | ≤450 | 29.3 | 68.2 | 40.5 | 44.9 | 131.2 | 23.7 | 24.1
高锰酸盐指数（以O₂计）（mg/L） | ≤3 | 0.95 | 1.09 | 1.39 | 0.55 | 1.07 | 1.93 | 1.80
氨（以N计）（mg/L） | ≤0.5 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.10 | ＜0.02
总α放射性（Bq/L） | ≤0.5（指导值） | ＜0.02 | <0.02 | 0.03±0.01 (k=2) | 0.02±0.01 (k=2) | 0.04±0.02 (k=2) | 0.02±0.01 (k=2) | ＜0.02
总β放射性（Bq/L） | ≤1（指导值） | 0.03±0.02 (k=2) | 0.03±0.02 (k=2) | 0.04±0.02 (k=2) | ＜0.03 | 0.08±0.03 (k=2) | 0.03±0.01 (k=2) | 0.03±0.02 (k=2)
评价 | 崂山海润的出厂水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
审核：韩国庆 | [7 empty] | 制表:牛新媛
2025年12月崂山海润管网水水质公示表
采样时间：2025年12月9日-2025年12月23日
取样地点 检测项目 | 标准 | 颐中烟草 | 鲁商蓝岸 | 崂山区政府 | 麒麟山庄 | 汉河社区 | 北宅街道 | 晓望社区 | 南姜社区
总大肠菌群/（CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌/（CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1
砷/（mg/L） | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
镉/（mg/L） | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铬（六价）/（mg/L） | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铅/（mg/L） | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
汞/（mg/L） | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
氰化物/（mg/L） | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氟化物/（mg/L） | ≤1.0 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 0.3 | 0.5 | <0.1 | 0.2
硝酸盐（以N计）/（mg/L） | ≤10 | 5.39 | 5.94 | 5.95 | 3.02 | 2.74 | 4.45 | 0.84 | 2.05
三氯甲烷/（mg/L） | ≤0.06 | 0.00228 | 0.00237 | 0.00222 | 0.00883 | 0.005933 | 0.000375 | 0.005536 | 0.01355
氯酸盐/（mg/L） | ≤0.7 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | <0.05 | 0.0268 | 0.0314 | 0.0156 | 0.0203
色度/（度） | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度/（NTU） | ≤1 | 0.4 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5
臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.74 | 7.75 | 7.77 | 7.38 | 7.23 | 7.26 | 7.91 | 7.31
铝/（mg/L） | ≤0.2 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.074 | 0.073 | 0.049 | 0.094 | 0.054
铁/（mg/L） | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.0045 | 0.0175 | 0.0130 | 0.0245
锰/（mg/L） | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.0039 | <0.0005 | 0.0052 | 0.0034
铜/（mg/L） | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009
锌/（mg/L） | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
氯化物/（mg/L） | ≤250 | 95.7 | 94.32 | 94.32 | 8.53 | 10.77 | 108.21 | 4.11 | 12.02
硫酸盐/（mg/L） | ≤250 | 128.8 | 128.3 | 128.1 | 13.64 | 14.04 | 133.46 | 5.04 | 15.2
溶解性总固体/（mg/L） | ≤1000 | 526 | 534 | 546 | 110 | 126 | 631 | 31 | 112
总硬度/（mg/L） | ≤450 | 266.5 | 273.8 | 277.7 | 37.6 | 65 | 270.4 | 18.5 | 54.2
高锰酸盐指数（以O2计）/（mg/L） | ≤3 | 1.55 | 1.74 | 1.7 | 1.55 | 1.19 | 1.5 | 0.72 | 1.6
总α放射性/（Bq/L） | ≤0.5（指导值） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ＜0.02 | 0.05±0.02（k=2） | ＜0.02 | 0.02±0.01（k=2）
总β放射性/（Bq/L） | ≤1（指导值） | 0.073±0.005（k=2） | 0.123±0.007（k=2） | 0.094±0.006（k=2） | <0.001 | 0.04±0.02（k=2） | 0.15±0.03（k=2） | ＜0.03 | 0.06±0.03（k=2）
游离氯/（mg/L） | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.2 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.48 | 0.09
一氯二溴甲烷/（mg/L） | ≤0.1 | 0.0148 | 0.0122 | 0.0122 | 0.00161 | 0.000922 | 0.012949 | 0.000125 | 0.001791
二氯一溴甲烷/（mg/L） | ≤0.06 | 0.00569 | 0.00528 | 0.0052 | 0.00482 | 0.003384 | 0.003035 | 0.001794 | 0.004335
二氯乙酸/（mg/L） | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.0037 | 0.0160 | ＜0.0037 | ＜0.0037
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.419 | 0.345 | 0.342 | 0.246 | 0.16 | 0.37 | 0.12 | 0.33
三氯乙酸/（mg/L） | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0053 | 0.0070
三溴甲烷/（mg/L） | ≤0.1 | 0.0138 | 0.00955 | 0.00969 | <0.00052 | <0.000041 | 0.017947 | <0.000041 | 0.001326
氨（以N计）/（mg/L） | ≤0.5 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04
评价 | 崂山海润的管网水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
审核：韩国庆 | [7 empty] | 制表:牛新媛