## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2026年2月）
监测单位：青岛海诚水质监测技术有限公司 | [5 empty] | 填表日期：2026.3.1
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 180 | 180 | 100 | 390 | 390 | 100
| 色 度 | 180 | 180 | 100 | 390 | 390 | 100
| 臭和味 | 180 | 180 | 100 | 390 | 390 | 100
| 游离氯 | 180 | 180 | 100 | 390 | 390 | 100
| 菌落总数 | 180 | 180 | 100 | 390 | 390 | 100
| 总大肠菌群 | 180 | 180 | 100 | 390 | 390 | 100
| 高锰酸盐指数 （CODMn法，以O2计） | 180 | 180 | 100 | 390 | 390 | 100
| 小计 | 1260 | 1260 | 100 | 2730 | 2730 | 100
常规月检39项 |  | 117 | 117 | 100 | 117 | 117 | 100
合计 |  | 1377 | 1377 | 100 | 2847 | 2847 | 100
综合合格率 |  | —— | —— | 100 | —— | —— | 100
签发：王玮 |  |  |  | 审核：陈鹏 |  |  | 制表：于婷婷

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2026年2月)
监测单位：青岛海诚水质监测技术有限公司 |  |  |  | 采样日期：2026-02-02～2026-02-04 |  |  | 填表日期： 2026-03-01
序号 | 检验项目 | 单位 | 国家标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.38 | 0.64 | 0.54 | 0.58 | 0.53 | 0.51
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 2.39 | 5.09 | 8.83 | 6.59 | 6.69 | 5.95
12 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
13 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.05 | 0.18 | <0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13
14 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
15 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.25
16 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 0无异臭、异味 | 0无异臭、异味 | 0无异臭、异味 | 0无异臭、异味 | 0无异臭、异味 | 0无异臭、异味
17 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
18 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8
19 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
20 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
21 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
22 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
23 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
24 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14.68 | 108.8 | 105.6 | 106 | 109.6 | 110.1
25 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 25.48 | 162.9 | 158 | 151.1 | 160.3 | 152.4
26 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 164 | 620 | 642 | 592 | 638 | 612
27 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 82.8 | 309 | 329 | 303 | 321 | 304
28 | 高锰酸盐指数（以O₂计） | mg/L | ≤3 | 1.39 | 2.19 | 1.95 | 1.76 | 1.88 | 1.76
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.017±0.001 | 0.115±0.007
31 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.26 | 0.28 | 0.05
32 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00125 | 0.00629 | 0.00473 | 0.0134 | 0.014 | 0.0202
33 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00195 | 0.00216 | 0.00135 | 0.00472 | 0.00495 | 0.00729
34 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00052 | 0.00564 | 0.00449 | 0.0114 | 0.0112 | 0.0176
35 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0032 | 0.00045 | <0.00030 | 0.00116 | 0.00112 | 0.00153
36 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.101 | 0.163 | 0.117 | 0.346 | 0.353 | 0.525
37 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
38 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
39 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.09
水质评价 |  |  | 海润集团以上出厂水、管网水样品《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 内39项常规检测项目均符合标准要求。
备注
签发:王玮 |  |  |  |  | 审核：孙朝杰 |  |  | 制表:于婷婷