## Sheet2
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-04-07
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.10 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.21 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.12 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | 无 | 未检出
管网水
4 | 南海路 | 0.11 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | --
5 | 协信大厦 | 0.36 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | -- | --
6 | 香港西路 | 0.12 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | --
7 | 青岛大学 | 0.19 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | --
8 | 黄台路 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | --
9 | 杭州路 | 0.21 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- | --
10 | 晓翁村 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | -- | --
11 | 大麦岛 | 0.22 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- | --
12 | 中崂路 | 0.12 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | --
13 | 丽海花园 | 0.21 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- | --