## 2026-04-20水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2026-04-20
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 (-) | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.22 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.14 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | 无 | 未检出
管网水
4 | 浮新小区 | 0.19 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.30 | -- | --
5 | 龙湖小区 | 0.19 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | --
6 | 火车站 | 0.16 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | -- | --
7 | 上海路 | 0.19 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | --
8 | 台东六路 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | --
9 | 台柳路 | 0.20 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | --
10 | 错埠岭 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | --
11 | 东南山 | 0.21 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | --
12 | 夹岭沟 | 0.18 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.25 | -- | --
13 | 果园路 | 0.15 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- | --
14 | 浮山后四小区 | 0.17 | <5 | 0无异臭、异味 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | --