## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2020年12月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2021.01.05
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 207 | 207 | 100 | 2358 | 2358 | 100
| 色 度 | 207 | 207 | 100 | 2358 | 2358 | 100
| 臭和味 | 207 | 207 | 100 | 2358 | 2358 | 100
| 游离氯 | 207 | 207 | 100 | 2358 | 2358 | 100
| 菌落总数 | 207 | 207 | 100 | 2358 | 2358 | 100
| 总大肠菌群 | 207 | 207 | 100 | 2358 | 2358 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 207 | 207 | 100 | 2358 | 2358 | 100
| 小计 | 1449 | 1449 | 100 | 16506 | 16506 | 100
常规月检36项 |  | 3240 | 3240 | 100 | 38880 | 38880 | 100
| 综合合格率 | 4689 | 4689 | 100 | 55386 | 55386 | 100
单位负责人：王晓芳 |  |  |  | 审核:栾洪文 |  |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2020年12月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2020-12-01～2020-12-03 |  |  | 填表日期： 2021-01-05
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.55 | 0.53 | 0.28 | 0.55 | 0.45 | 0.49
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.40 | 2.63 | 1.82 | 2.00 | 1.14 | 1.81
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0219 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | -- | -- | --
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | -- | -- | --
20 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16
22 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.95 | 7.62 | 7.53 | 7.86 | 7.91 | 7.80
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.071 | 0.041 | 0.035 | 0.057 | 0.052 | 0.055
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 159.2 | 145.4 | 18.85 | 150.0 | 157.9 | 152.2
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 175.9 | 142.4 | 35.70 | 150.9 | 138.9 | 148.7
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 710 | 630 | 157 | 638 | 583 | 662
33 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 300.2 | 320.7 | 97.8 | 323.5 | 256.4 | 321.1
34 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.05 | 2.24 | 2.65 | 1.97 | 1.56 | 2.08
35 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.05 | <0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.15
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.40 | 0.33 | 0.07
40 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
41 | 隐孢子虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
42 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
43 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.1314 | 0.1060 | 0.0473 | 0.1135 | 0.0991 | 0.1138
44 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
45 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.28 | <0.20
46 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.0041 | 0.0019 | <0.0010 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0027
47 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
48 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
49 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
50 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
51 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0043 | 0.0077 | <0.0030 | 0.0152 | 0.0140 | 0.0202
52 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0072 | 0.0054 | 0.0034 | 0.0068
53 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | 0.007 | <0.002 | <0.002 | <0.002
54 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
55 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
56 | 三卤甲烷（总量） | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.16 | 0.20 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.62
57 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
58 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
59 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
60 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0066 | 0.0076 | <0.0060 | 0.0151 | 0.0275 | 0.0282
61 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
62 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015
63 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
64 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
65 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
66 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | 0.000038 | 0.000075 | 0.000038 | 0.000061 | 0.000044 | 0.000056
67 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
68 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033
69 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
70 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
71 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
72 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
73 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
74 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044
75 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016
76 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
77 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
78 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
79 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | 0.00011 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
80 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
81 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
82 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
83 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
84 | 1，2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
85 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
86 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
87 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
88 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
89 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
90 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012
91 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
92 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002
93 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
94 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
95 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
96 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
97 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
98 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
99 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014
100 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
101 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
102 | 钠 | mg/L | ≤200 | 135.1 | 102.9 | 16.22 | 109.1 | 127.2 | 117.4
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:陈瀚