## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2021年1月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2021年01月29日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
月 |  | 小计 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
| 总计 |  | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 小计 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
计 | 总计 |  | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [11 empty] | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2021年1月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2021-01-04～2021-01-05 |  |  |  | 填表日期： 2021-01-29
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 百发海水淡化 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.45 | 0.50 | 0.21 | <0.05 | 0.44 | 0.41 | 0.45
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.55 | 3.27 | 1.72 | 0.22 | 2.38 | 1.48 | 2.37
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0381 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -- | -- | -- | --
17 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | -- | -- | -- | --
18 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | -- | -- | -- | --
19 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.14
21 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.03 | 7.78 | 7.82 | 7.54 | 7.91 | 8.02 | 7.94
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.034 | 0.031 | 0.047 | <0.020 | 0.030 | 0.027 | 0.027
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 143.6 | 126.8 | 18.82 | 88.09 | 132.5 | 131.6 | 133.9
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 177.2 | 133.6 | 34.33 | 7.55 | 151.6 | 152.9 | 147.4
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 664 | 602 | 144 | 148 | 608 | 656 | 650
32 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 291.2 | 312.7 | 96.4 | 30.9 | 304.8 | 304.0 | 308.4
33 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.08 | 2.08 | 2.40 | 0.64 | 1.86 | 1.99 | 1.63
34 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
35 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.19 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.10
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.021 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.57 | 0.46 | 0.15 | 0.20
39 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.32 | <0.20 | <0.20 | <0.20
40 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0030 | 0.0035 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0092 | 0.0097 | 0.0154
41 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0067 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0042
42 | 三卤甲烷（总量） |  | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.10 | 0.12 | 0.79 | 0.10 | 0.26 | 0.29 | 0.43
43 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0088 | -- | -- | -- | --
44 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.0112 | 0.0143 | 0.0183
45 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
46 | 钠 | mg/L | ≤200 | 144.9 | 109.7 | 20.02 | -- | 135.4 | 145.4 | 126.9
47 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
48 | 总有机碳 | mg/L | ≤5 | 3.47 | 4.44 | 3.78 | -- | 4.43 | 3.33 | 3.63
49 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 121.2 | 142.7 | 24.4 | 8.9 | 134.8 | 139.0 | 143.4
50 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 170 | 170 | 72 | 22 | 170 | 165 | 165
51 | 水温 | ℃ | 无 | 4 | 11 | 4.0 | 6 | 6 | 5 | 7
52 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000050 | <0.0000050 | <0.0000050 | -- | <0.0000050 | <0.0000050 | <0.0000050
53 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000050 | <0.0000050 | <0.0000050 | -- | <0.0000050 | <0.0000050 | <0.0000050
54 | 碳酸盐 | mg/L | 无 | 15 | 11 | <1 | -- | <1 | 8 | 21
55 | 重碳酸盐 | mg/L | 无 | 193 | 194 | 81 | -- | 219 | 182 | 181
56 | 镁 | mg/L | 无 | 32.28 | 27.76 | 7.02 | -- | 29.20 | 30.09 | 29.55
57 | 钙 | mg/L | 无 | 56.66 | 69.35 | 22.38 | -- | 60.96 | 57.75 | 61.62
58 | 钾 | mg/L | 无 | 6.67 | 8.58 | 2.82 | -- | 7.40 | 6.65 | 7.56
59 | 碱度 | mg/L | 无 | 170 | 170 | 72 | 22 | 170 | 165 | 165
60 | UV₂₅₄ | m⁻¹ | 无 | 1.88 | 3.02 | 4.70 | -- | 2.65 | 1.99 | 2.45
61 | 溶解氧 | mg/L | 无 | 13.2 | 12.6 | 10.6 | 11.8 | 12.0 | 13.0 | 13.2
62 | 溴化物 | mg/L | 无 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | --
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，除硼不予评判外，其余项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:陈瀚