## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2023年4月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2023.04.28
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 180 | 180 | 100 | 765 | 765 | 100
| 色 度 | 180 | 180 | 100 | 765 | 765 | 100
| 臭和味 | 180 | 180 | 100 | 765 | 765 | 100
| 游离氯 | 180 | 180 | 100 | 765 | 765 | 100
| 菌落总数 | 180 | 180 | 100 | 765 | 765 | 100
| 总大肠菌群 | 180 | 180 | 100 | 765 | 765 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 180 | 180 | 100 | 765 | 765 | 100
| 小计 | 1260 | 1260 | 100 | 5355 | 5355 | 100
常规月检36项 |  | 3240 | 3240 | 100 | 12960 | 12960 | 100
| 综合合格率 | 4500 | 4500 | 100 | 18315 | 18315 | 100
单位负责人：杨波 |  |  |  | 审核:郭晓月 |  |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2023年4月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2023.04.03～2023.04.06 |  |  |  | 填表日期： 2023.04.20
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 百发海水淡化 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00050 | 0.00052 | 0.00059 | 0.00067 | 0.00059 | <0.00050 | 0.00066
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.46 | 0.49 | 0.25 | 0.06 | 0.51 | 0.49 | 0.46
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 3.89 | 7.86 | 2.78 | 0.86 | 5.58 | 3.93 | 5.95
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0160 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | ≤1 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.18
18 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.71 | 7.72 | 7.95 | 7.66 | 7.60 | 7.64 | 7.75
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 120.5 | 126.1 | 15.64 | 181.2 | 118.6 | 125.6 | 118.4
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 179.3 | 183.3 | 24.27 | 28.76 | 165.6 | 173.0 | 169.0
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 646 | 691 | 138 | 368 | 620 | 646 | 580
29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 316.8 | 354.8 | 73.4 | 54.8 | 307.3 | 303.0 | 315.9
30 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.51 | 1.61 | 2.16 | 0.73 | 1.77 | 1.63 | 1.79
31 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.07
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
35 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.61 | 0.67 | 0.77 | 0.57 | 0.11 | 0.25 | 0.14
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。
单位负责人:杨波 |  |  |  |  | 审核：郭晓月 |  |  |  | 制表:陈瀚