## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2023年5月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2023.06.01
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 207 | 207 | 100 | 972 | 972 | 100
| 色 度 | 207 | 207 | 100 | 972 | 972 | 100
| 臭和味 | 207 | 207 | 100 | 972 | 972 | 100
| 游离氯 | 207 | 207 | 100 | 972 | 972 | 100
| 菌落总数 | 207 | 207 | 100 | 972 | 972 | 100
| 总大肠菌群 | 207 | 207 | 100 | 972 | 972 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 207 | 207 | 100 | 972 | 972 | 100
| 小计 | 1449 | 1449 | 100 | 6804 | 6804 | 100
常规月检36项 |  | 3240 | 3240 | 100 | 16200 | 16200 | 100
| 综合合格率 | 4689 | 4689 | 100 | 23004 | 23004 | 100
单位负责人：杨波 |  |  |  | 审核:郭晓月 |  |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2023年5月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2023.05.04～2023.05.05 |  |  |  | 填表日期： 2023.06.08
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 百发海水淡化 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.46 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | 0.62 | 0.50 | 0.44
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 4.46 | 6.35 | 2.69 | 1.73 | 4.78 | 3.64 | 4.99
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0096 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
18 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08
19 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
20 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | ≤1 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15
21 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.00 | 7.95 | 8.26 | 8.19 | 7.89 | 8.00 | 8.01
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | <0.050 | 0.055 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 122.7 | 119.8 | 16.25 | 169.2 | 127.5 | 131.0 | 125.4
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 189.6 | 176.3 | 24.46 | 71.98 | 177.3 | 176.5 | 170.8
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 650 | 604 | 146 | 468 | 648 | 644 | 617
32 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 322.5 | 324.1 | 77.4 | 128.7 | 305.4 | 297.4 | 301.2
33 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.62 | 1.63 | 1.90 | 0.78 | 1.73 | 1.54 | 1.62
34 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
35 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.10
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | <0.001 | <0.001 | 0.263 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.52 | 0.10 | 0.13 | 0.12
39 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
40 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
41 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
42 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.122 | 0.115 | <0.050 | <0.050 | 0.113 | 0.112 | 0.111
43 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
44 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.56 | <0.20 | <0.20 | <0.20
45 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
46 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
47 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
48 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
49 | 氯化氰（以CN-计） | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
50 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0030 | 0.0051 | <0.0030 | 0.0036 | 0.0166 | 0.0133 | 0.0158
51 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0033 | <0.0030 | 0.0041 | <0.0030 | 0.0039
52 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
53 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
54 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
55 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） |  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.10 | 0.13 | 0.26 | 0.15 | 0.47 | 0.40 | 0.44
56 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
57 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
58 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
59 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
60 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.0061 | 0.0210 | 0.0218 | 0.0196
61 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
62 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015
63 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
64 | 六六六（总量） | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
65 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
66 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | 0.000136 | 0.000150 | 0.000084 | 0.000073 | 0.000150 | 0.000142 | 0.000129
67 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
68 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
69 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.009 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
70 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
71 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
72 | 林丹 | mg/L | 无 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
73 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
74 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044
75 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016
76 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
77 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
78 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
79 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
80 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
81 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
82 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
83 | 1，2-二氯乙烯（总量） | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
84 | 1，2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
85 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
86 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
87 | 三氯苯（总量） | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
88 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
89 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
90 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012
91 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
92 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
93 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
94 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
95 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
96 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
97 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
98 | 氯苯 | mg/L | 无 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
99 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时） | mg/L | ≤0.001 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
100 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04
101 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
102 | 钠 | mg/L | ≤200 | 78.01 | 69.65 | 11.17 | 110.4 | 75.46 | 83.06 | 76.59
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。
单位负责人:杨波 |  |  |  |  | 审核：郭晓月 |  |  |  | 制表:陈瀚