## 高新水务管网水水质月检分析
高新水务管网水水质月检分析报表（2023年5月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2023.05.05 |  | 填表日期：2022.06.08
序号 | 检验项目 | 单位 | 国家标准 | 管网水
|  |  |  | 中欧国际城售楼处 | 创业大厦 | 上马管线所
1 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.76 | 7.78 | 7.84
2 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.81 | 1.66 | 1.42
3 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08
4 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020
5 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050
6 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.45 | 0.60 | 0.52
7 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
11 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
12 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002
14 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
15 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05
16 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 180.7 | 184.2 | 200.0
17 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 121.3 | 124.8 | 136.0
18 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 6.23 | 6.36 | 5.58
19 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050
20 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020
21 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0109
22 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
23 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0128
24 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
25 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
26 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
27 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
28 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
29 | 1，2-二氯乙烯（总量） | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
30 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
31 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012
32 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
33 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
34 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
35 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
36 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
37 | 氯苯 | mg/L | 无 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
38 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
39 | 三氯苯（总量） | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
40 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
41 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
42 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
43 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
44 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | 0.007 | <0.002 | <0.002
45 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015
46 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | 0.000123 | 0.000122 | 0.000150
47 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | 0.000154 | 0.000125 | 0.000272
48 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
49 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
50 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
51 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
52 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时） | mg/L | ≤0.001 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
53 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.050 | <0.050 | <0.050
54 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
55 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20
56 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
57 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.020 | <0.020 | <0.020
58 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.115 | 0.121 | 0.116
59 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
60 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出
61 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出
62 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 329.6 | 331.7 | 353.8
63 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | 0.07 | 0.12 | 0.02
64 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | <0.001 | 0.193 | <0.001
65 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5
66 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | ≤1 | 0.27 | 0.30 | 0.23
67 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0
68 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无
69 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000050 | <0.0000050 | <0.0000050
70 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000050 | <0.0000050 | 0.0000059
71 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.050 | <0.050 | <0.050
72 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | <0.050 | 0.108
73 | 钠 | mg/L | ≤200 | 72.92 | 84.33 | 89.63
74 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
75 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
76 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
77 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044
79 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
80 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
81 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
82 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
83 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.09
84 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） |  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.25 | 0.25 | 0.97
85 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0106 | 0.0104 | 0.0301
86 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0215
87 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | 0.002
88 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004
89 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.10
90 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 654 | 649 | 726
水质评价 |  |  | 经检测，高新水务供水有限公司管网水项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。
单位负责人：杨波 |  |  | 审核:郭晓月 |  |  | 制表:陈瀚