## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2023年10月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2023.11.02
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 198 | 198 | 100 | 1755 | 1755 | 100
| 色 度 | 198 | 198 | 100 | 1755 | 1755 | 100
| 臭和味 | 198 | 198 | 100 | 1755 | 1755 | 100
| 游离氯 | 198 | 198 | 100 | 1755 | 1755 | 100
| 菌落总数 | 198 | 198 | 100 | 1755 | 1755 | 100
| 总大肠菌群 | 198 | 198 | 100 | 1755 | 1755 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 198 | 198 | 100 | 1755 | 1755 | 100
| 小计 | 1386 | 1386 | 100 | 12285 | 12285 | 100
常规月检36项 |  | 108 | 108 | 100 | 1080 | 1080 | 100
| 综合合格率 | 1494 | 1494 | 100 | 13365 | 13365 | 100
单位负责人：杨波 |  |  |  | 审核:孙朝杰 |  |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2023年10月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2023.10.07～2023.10.10 |  |  |  | 填表日期： 2023.11.02
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 百发海水淡化 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00057 | <0.00050 | 0.00062 | <0.00050 | <0.00050
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | <0.05 | 0.46 | 0.50 | 0.44
12 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 1.35 | 2.72 | 1.68 | 0.36 | 1.94 | 1.24 | 2.06
13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00030 | <0.00030 | 0.00810 | <0.00030 | 0.00216 | <0.00030 | 0.00072
14 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
15 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.09
16 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | ≤1 | 0.1 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.14
18 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65 | 7.44 | 7.81 | 7.95 | 7.48 | 7.64 | 7.50
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.083 | <0.050 | 0.054 | 0.042 | 0.056 | 0.051 | <0.050
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.020 | <0.020 | <0.050 | <0.050 | <0.050
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.0050 | <0.0050 | <0.020 | <0.020 | <0.020
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.020 | <0.020 | <0.050 | <0.050 | <0.050
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 138.6 | 121.3 | 16.14 | 78.26 | 125.3 | 139.6 | 132.1
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 201.9 | 153.6 | 22.49 | 34.36 | 144.9 | 164.7 | 152.4
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 680 | 576 | 140 | 246 | 530 | 606 | 578
29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 285.1 | 271.5 | 78.3 | 93.2 | 234.1 | 235.8 | 246.8
30 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.35 | 1.40 | 1.70 | 0.52 | 1.45 | 1.38 | 1.25
31 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
35 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.80 | 0.80 | 0.67 | 0.50 | 0.11 | 0.26 | 0.20
36 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.165 | 0.105 | <0.050 | 0.680 | 0.279 | 0.382 | 0.285
37 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00421 | 0.00644 | 0.00095 | 0.00190 | 0.01791 | 0.01193 | 0.01710
38 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00098 | 0.00165 | 0.00332 | 0.00034 | 0.00542 | 0.00289 | 0.00459
39 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
40 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） |  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.122 | 0.167 | 0.203 | 0.066 | 0.548 | 0.358 | 0.488
41 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
42 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00612 | 0.00723 | <0.00052 | 0.00381 | 0.02428 | 0.01879 | 0.02284
43 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
44 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05
45 | 钠 | mg/L | ≤200 | 139.4 | 92.62 | 79.86 | 68.46 | 107.5 | 153.1 | 109.1
46 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
47 | 总有机碳 | mg/L | ≤5 | 2.34 | 2.32 | 2.43 | 1.14 | 2.22 | 1.92 | 2.18
48 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 150.1 | 144.5 | 0 | 9.2 | 117.1 | 120.8 | 130.8
49 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 135 | 127 | 83 | 84 | 117 | 115 | 116
50 | 水温 | ℃ | 无 | 22 | 22 | —— | 20 | 22 | 23 | 23
51 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000020 | <0.0000020 | 0.0000072 | <0.0000020 | -- | -- | --
52 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | 7.6e-06 | <0.0000020 | 9.2e-06 | <0.0000020 | -- | -- | --
53 | Ca2+ | mg/L | 无 | 67.51 | 45.98 | 26.16 | 7.50 | 57.25 | 63.12 | 59.69
54 | Mg2+ | mg/L | 无 | 26.78 | 12.80 | 5.14 | 1.86 | 20.63 | 23.69 | 21.26
55 | 碱度 | mg/L | 无 | 135 | 127 | 83 | 84 | 117 | 115 | 116
56 | Br- | mg/L | 无 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | --
57 | 溶解氧 | mg/L | 无 | -- | -- | -- | 8.8 | -- | -- | --
58 | 电导率 | μS/cm | 无 | -- | -- | -- | 467 | -- | -- | --
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。
单位负责人:杨波 |  |  |  |  | 审核：孙朝杰 |  |  |  | 制表:陈瀚