## 2023-12-07水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2023-12-07 | [7 empty] | 取样日期：2023-12-07
序号 | 取样点 | 浑浊度（散射浑浊度单位） (NTU) | 色度（铂钴色度单位） (度) | 臭和味 (无量纲) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数 （以O2计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | 无 | 未检出
2 | 白沙河出厂水 | 0.09 | <5 | 0 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | 无 | 未检出
管网水
4 | 凯旋山庄 | 0.20 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 2.07 | -- | --
5 | 香港东路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 2.15 | -- | --
6 | 龙口路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 2.23 | -- | --
7 | 延安三路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 2.47 | -- | --
8 | 江西路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.93 | -- | --
9 | 辛家庄 | 0.18 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.01 | -- | --
10 | 胜利桥 | 0.16 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.93 | -- | --
11 | 领事华府 | 0.21 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 2.09 | -- | --
12 | 福林苑小区 | 0.18 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- | --
13 | 啤酒城 | 0.21 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.98 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站