## 2023-12-27水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2023-12-27 | [7 empty] | 取样日期：2023-12-27
序号 | 取样点 | 浑浊度（散射浑浊度单位） (NTU) | 色度（铂钴色度单位） (度) | 臭和味 (无量纲) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数 （以O2计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | 无 | 未检出
2 | 白沙河出厂水 | 0.10 | <5 | 0 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 1.33 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨出厂水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | 无 | 未检出
管网水
4 | 山西路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | -- | --
5 | 泰山路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | -- | --
6 | 长春路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | -- | --
7 | 水清沟 | 0.17 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | -- | --
8 | 板桥坊 | 0.19 | <5 | 0 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 2.11 | -- | --
9 | 平安路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.95 | -- | --
10 | 沧口公园 | 0.19 | <5 | 0 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 2.17 | -- | --
11 | 达翁小区 | 0.16 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 2.01 | -- | --
12 | 鲁信长春 | 0.17 | <5 | 0 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 2.12 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站