## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2023年12月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2024.1.10
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 189 | 189 | 100 | 2142 | 2142 | 100
| 色 度 | 189 | 189 | 100 | 2142 | 2142 | 100
| 臭和味 | 189 | 189 | 100 | 2142 | 2142 | 100
| 游离氯 | 189 | 189 | 100 | 2142 | 2142 | 100
| 菌落总数 | 189 | 189 | 100 | 2142 | 2142 | 100
| 总大肠菌群 | 189 | 189 | 100 | 2142 | 2142 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 189 | 189 | 100 | 2142 | 2142 | 100
| 小计 | 1323 | 1323 | 100 | 14994 | 14994 | 100
常规月检36项 |  | 108 | 108 | 100 | 1296 | 1296 | 100
| 综合合格率 | 1431 | 1431 | 100 | 16290 | 16290 | 100
单位负责人：杨波 |  |  |  | 审核:孙朝杰 |  |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2023年12月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2023.12.04～2023.12.07 |  |  |  | 填表日期： 2024.1.10
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 百发海水淡化 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.62 | 0.55 | 0.45 | 0.26 | 0.56 | 0.54 | 0.55
12 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 1.70 | 3.04 | 1.32 | 0.86 | 2.02 | 1.69 | 1.91
13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00030 | <0.00030 | 0.00448 | <0.00030 | 0.00136 | 0.00075 | 0.00083
14 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
15 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | 0.24 | <0.05 | <0.05 | <0.05
16 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | ≤1 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.31
18 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.16 | 8.02 | 7.86 | 8.08 | 7.98 | 8.09 | 8.07
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | 0.222 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | 0.189 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 119.7 | 126.0 | 15.40 | 134.4 | 115.8 | 121.9 | 122.0
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 187.3 | 171.1 | 23.82 | 79.02 | 161.3 | 179.5 | 174.5
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 664 | 646 | 174 | 420 | 620 | 638 | 618
29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 277.1 | 293.6 | 83.1 | 119.9 | 260.6 | 256.8 | 260.6
30 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 2.07 | 1.93 | 1.75 | 1.05 | 1.99 | 2.15 | 1.99
31 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.03
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | <0.001 | 0.023 | <0.001 | 0.051 | 0.160 | <0.001 | <0.001
35 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 0.21 | 0.26 | 0.18
36 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
37 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
38 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
39 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.121 | 0.099 | <0.050 | <0.050 | 0.101 | 0.104 | 0.104
40 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
41 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.200 | 0.147 | <0.050 | 0.723 | 0.198 | 0.251 | 0.236
42 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
43 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
44 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
45 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
46 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00291 | 0.00362 | 0.00051 | 0.00322 | 0.01434 | 0.01179 | 0.01537
47 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00092 | 0.00094 | 0.00216 | 0.00067 | 0.00469 | 0.00327 | 0.00446
48 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.005 | <0.002 | <0.002 | 0.007 | <0.002 | 0.008 | <0.002
49 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
50 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
51 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） |  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.075 | 0.092 | 0.118 | 0.099 | 0.385 | 0.320 | 0.425
52 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
53 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
54 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00282 | 0.00375 | <0.00052 | 0.00529 | 0.01407 | 0.01351 | 0.01827
55 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
56 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017
57 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
58 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046
59 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021
60 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
61 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042
62 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
63 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200
64 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044
65 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045
66 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036
67 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232
68 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533
69 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
70 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
71 | 1，2-二氯乙烯（总量） | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
72 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
73 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026
74 | 三氯苯（总量） | mg/L | ≤0.02 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011
75 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
76 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
77 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
78 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
79 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | 0.00044 | <0.00041 | <0.00041 | 0.00042 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00044
80 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
81 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
82 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
83 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
84 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
85 | 氯苯 | mg/L | 无 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
86 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时） | mg/L | ≤0.001 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
87 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04
88 | 钠 | mg/L | ≤200 | 138.3 | 110.8 | 23.78 | 120.6 | 118.1 | 129.8 | 127.8
89 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000020 | 0.0000039 | 0.0000051 | <0.0000020 | 0.0000025 | <0.0000020 | <0.0000020
90 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | 0.0000093 | 0.0000055 | 0.0000054 | 0.0000036 | 0.0000029 | 0.0000096 | 0.0000032
91 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020
92 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。
单位负责人:杨波 |  |  |  |  | 审核：孙朝杰 |  |  |  | 制表:陈瀚